和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目一期二阶段竣工环境保护验收监测报告

建设单位：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

编制单位：马鞍山诚宇环保科技有限公司

2025年3月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

编写人：

| 建设单位（盖章）：和县三峡水环境综合治理有限责任公司 | 编制单位（盖章）：马鞍山诚宇环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |

目录

1.  项目概况	1

2.  验收依据	3

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2  地方法规和文件	4

2.3  建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.4  建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	5

2.5  其他相关文件	5

3.  项目建设情况	6

3.1  地理位置及平面布置	6

3.2  建设内容	12

3.3  主要原辅材料及用量	19

3.4  工作制度及劳动定员	21

3.5  公用工程	21

3.6  生产工艺	22

3.7 项目变动情况	26

4.  环境保护设施	28

4.1  污染物治理/处置设施	28

4.2  地下水污染控制措施	30

4.3  土壤污染防治措施	31

4.4  环境风险防范措施	31

4.5  其他环境保护设施	31

4.6  环保“三同时”落实情况	31

5.  环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1  环境影响报告书（表）主要结论与建议	35

5.2 审批部门审批意见	41

6.  验收执行标准	46

6.1  环境空气	46

6.2  废气	46

6.3  废水	46

6.5  地下水	47

7.  验收监测内容	48

7.1  环境保护设施调试运行效果	48

7.2  废水、地下水	48

7.3  废气	48

7.4  噪声	48

7.5  固（液）体废物监测	49

7.6  辐射监测	49

7.7  环境质量监测	49

8.  质量保证和质量控制	50

8.1  监测分析方法	50

8.2  监测质量保证和质量控制	51

9.  验收监测结果及评价	53

9.1  验收监测期间工况统计	53

9.2  废气监测结果及评价	53

9.3  废水监测结果及评价	57

9.4  地下水	60

9.5  噪声监测结果及评价	60

9.6  污染物排放总量核算	61

10.  环境管理检查	63

10.1  环保审批手续	63

10.2  环境管理制度	63

10.3  排污口设置	64

10.4  突发环境事件应急预案	64

11.  结论与建议	65

11.1  验收结论	65

11.2  环境管理	66

11.3  存在问题及建议	66

12.  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表及	68

# 1.  项目概况

和县经济开发区污水处理厂厂址位于和县规划纬二路与经三路交口西北角，厂区近期占地40亩。其建设内容为新建经济开发区污水处理厂一座，近期处理规模为1万m3/d（分两阶段实施，其中一期一阶段处理规模为0.5万m3/d，二阶段处理规模为0.5万m3/d）；配套污水管网总长约11.8km（分两阶段，一期二阶段总长约4.5km，二阶段总长约7.3km）；改造太阳河泵站，兴业路新建污水泵站。和县经济开发区污水处理厂主要是处理工业废水，该污水处理厂服务范围为和县经济开发区和和县台湾农民创业园内规划工业用地，其中和县经济开发区内近期收水范围为西至和州大道，东至巢宁路（即文昌北路），北至沿河路，南至牛屯河路，服务面积3.9km2；和县台湾农民创业园内近期收水范围为西至文昌北路（即巢宁路），东至兴业路，北至裕溪路，南至牛屯河路，服务面积0.7km2。

和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目于2019年1月8日取得和县发改委下发立项批复（和发改行审〔2019〕8号），安徽锦程安环科技发展有限公司于2020年4月份完成了《和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》的编制。2020年6月8日马鞍山市生态环境局以《关于和县三峡水环境综合治理有限责任公司和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书的批复》【马环审〔2020〕195号】进行了审批。

本次验收的是和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目一期二阶段，主要包括处理规模为0.5万m3/d的工业废水集中处理工程，项目采取“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+改良AAO氧化沟+二沉池+混凝除氟沉淀系统+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，尾水外排至双桥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

项目于2024年12月建成，根据国家《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等要求，企业开展环境保护竣工自主验收，项目单位于2024年12月份委托马鞍山诚宇环保科技有限公司进行项目验收，马鞍山诚宇环保科技有限公司接到任务后，查阅环评和批复以及项目其他有关资料，对项目现场进行了勘查，编制检测方案并进行了现场监测、采样和环保检查。根据现场监测情况、样品分析结果，编制完成了《和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目一期二阶段竣工环境保护验收监测报告》。

项目单位组织召开了验收专题会，对意见进行了修改，形成了最终验收报告，在网站上进行公示，公示结束后，在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上进行备案，验收的工作流程如下：

# 2.  验收依据

## 2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订通过，2018年12月29日施行；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日第十三届全国人大五次会议通过；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议），2012年2月29日通过，2012年7月1日施行；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日起施行；

（9）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评〔2017〕4号，2017.11.20；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号文，2013年9月10日；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号文，2015年4月2日；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号文，2016年5月28日；

（13）《国家危险废物名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行；

（14）《危险废物污染防治技术政策》，原国家环保局，环发〔2001〕199号，2001年12月17日实施；

（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号；《突发环境事件应急管理办法》，生态环境部令2015年第34号，2015年6月5日；

（16）《企业事业单位环境信息公开办法》中华人民共和国生态环境部令第31号；2015年1月1日起施行。

（17）国家发展改革委，29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）

## 2.2  地方法规和文件

（1）《安徽省人民政府关于同意实施安徽省水环境功能区划的批复》，安徽省人民政府，皖政秘〔2004〕7号，2004年3月；

（2）《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，皖政〔2013〕89号，2013年12月30日；

（3）《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，安徽省环境保护厅，皖环发〔2013〕91号，2013年10月18日；

（4）安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知，皖政秘〔2018〕120号2018年6月27日；

（5）《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》，安徽省人民政府，皖发〔2018〕21号，2018年6月27日；

（6）《关于印发全面打造水清岸绿产业优美丽长江（马鞍山）经济带实施方案的通知》，马发〔2018〕17号，2018年7月13日；

（7）《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，2018年9月27日；

（8）《长三角地区2019~2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，环大气〔2019〕97号，2019年11月4日。

（9）《安徽省饮用水水源环境保护条例》，安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十九号，2016年12月1日施行；

（10）《关于印发安徽省“十三五”环境保护规划的通知》，安徽省人民政府办公厅，皖政办〔2017〕31号，2017年4月7日；

（11）《关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》，安徽省人民政府，皖政秘〔2017〕94号，2017年5月26日；

## 2.3  建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部2018第9号公告，2018.5.16；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号），2015年12月30日；

（3）《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕124号）；

（4）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》；

## 2.4  建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》，2020年4月16日。

（2）《关于和县三峡水环境综合治理有限责任公司和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书的批复》【马环审〔2020〕195号】，马鞍山市生态环境局2020年6月8日。

## 2.5  其他相关文件

（1）《和县经济开发区新建污水处理厂初步设计说明书》2020.4.3；

（2）提供的其他资料。

# 3.  项目建设情况

## 3.1  地理位置及平面布置

### 3.1.1  地理位置

项目位于和县经济开发区规划纬二路与经三路交口西北角，具体位置见图3.1-1。

### 3.1.2  环境保护目标

经开区污水处理厂位于和县经济开发区规划纬二路与经三路交口西北角，区域内无文物保护和风景名胜区，项目接纳水体为双桥河，无饮用水水源保护区等环境敏感目标。经现场核实项目建成后的环境保护目标与环评阶段确定的环境保护目标一致，具体见表3.1-1、图3.1-2。

表3.1-1敏感目标一览表

| 环境 要素 | 保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境/大气环境 | 鱼网 | N | 370 | 20户，80人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类区标准 |
|  | 邵李村 | N | 550 | 50户，200人 |  |
|  | 李丈三 | N | 500 | 35户，140人 |  |
|  | 李家保 | N | 520 | 25户，100人 |  |
|  | 朱公程 | N | 1300 | 10户，40人 |  |
|  | 小晏村 | N | 1400 | 10户，40人 |  |
|  | 濮集初级中学 | N | 1800 | 约800名师生 |  |
|  | 濮集乡 | N | 1600 | 约8000人 |  |
|  | 许油坊 | NNE | 1100 | 10户，40人 |  |
|  | 朱村 | NNE | 1500 | 40户，160人 |  |
|  | 孙庄 | NE | 1400 | 120户，850人 |  |
|  | 严庄 | NE | 2200 | 45户，180人 |  |
|  | 一门赵 | ENE | 1500 | 40户，160人 |  |
|  | 塘墩子 | ENE | 750 | 8户，32人 |  |
|  | 芮冲 | E | 1600 | 40户，160人 |  |
|  | 柴村 | E | 1800 | 25户，100人 |  |
|  | 安王 | ESE | 4 | 20户，80人 |  |
|  | 赵双武 | E | 1200 | 60户，240人 |  |
|  | 张家湾 | ESE | 2000 | 50户，200人 |  |
|  | 老墩 | ESE | 2250 | 40户，160人 |  |
|  | 小濮 | SE | 600 | 45户，180人 |  |
|  | 白果 | SE | 1300 | 30户，120人 |  |
|  | 小何 | SE | 1100 | 35户，140人 |  |
|  | 白果村 | S | 550 | 40户，160人 |  |
|  | 宋庄 | S | 750 | 15户，60人 |  |
|  | 月芽塘 | S | 2000 | 55户，220人 |  |
|  | 城北村 | S | 2350 | 40户，160人 |  |
|  | 历阳镇公路学 | S | 2500 | 约200名师生 |  |
|  | 城北安置小区 | SW | 2550 | 400户，800人 |  |
|  | 明天城市广场 | SW | 2600 | 400户，1200人 |  |
|  | 经开区管委会 | SW | 2800 | / |  |
|  | 明发和成首府 | SW | 2950 | 400户，1200人 |  |
|  | 开发区人才公寓 | SW | 2700 | 400户，800人 |  |
|  | 云谷国际城 | SW | 3200 | 400户，1200人 |  |
|  | 大戴村 | WSW | 2250 | 30户，120人 |  |
|  | 姜庄 | W | 89 | 20户，80人 |  |
|  | 金濮村 | WNW | 1450 | 30户，120人 |  |
|  | 大夏 | NW | 1400 | 20户，80人 |  |
|  | 小夏 | NW | 1600 | 15户，60人 |  |
|  | 朱庄 | NW | 2350 | 15户，60人 |  |
|  | 戴老集 | NW | 2750 | 50户，200人 |  |
| 地表水环境 | 双桥河 | S | 190 | 小型 | GB3838-2002 中Ⅳ类 |
|  | 石拔河 | S | / | 小型 | GB3838-2002 中Ⅲ类 |
| 声环境 | 安王 | ESE | 4 | 20户，80人 | 敏感点执行 GB3096-2008 中2类 |
|  | 姜庄 | W | 89 | 20户，80人 |  |
| 地下水环境 | 不涉及 | / |  |  | / |
| 生态环境 | 不涉及 | / |  |  | / |

### 3.1.3  平面布置

整个厂区按功能划分为办公区及生产区。生产区与办公区之间以大面积绿化隔离带分隔，这种分区使生产区及办公区之间联系紧密又相对独立性，互不干扰，工艺流程简洁，联系使用方便，为创造一个环境舒适的新型污水处理厂创造了有利条件。在考虑合理分区的同时，对厂区的人流、车流进行了组织，路线清晰，净污分流，满足运输、消防的要求。

厂前区位于厂区的南部，位于常年主导风向上风向。主要包括综合楼、厂前广场、值班室等。该区远离污泥区及污水处理预处理沟等产生气味较大的区域，且用绿化带进一步把它与其他分开能够避免气味对其造成的影响。

生产区包括污水生产区和污泥处理区：污水生产区是污水处理厂的核心区，位于一期工程厂区的中部，其中污水预处理区（包括粗格栅、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池）位于区域的西南侧，处于下风向对整个厂区的影响较小，污水主生产区位于厂区的东北侧，从北向南依次为水解池、氧化沟配水井、氧化沟、二沉池配水井及污泥泵池、二沉池、二次提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池和接触消毒池，在厂区布置时，用绿化带把污水生产区与厂前区分开，尽量减少它对厂前区的气味影响，为减小恶臭气体对污水处理厂环境的影响，在污水处理厂西北侧，细格栅及旋流沉砂池北侧设一座生物滤池，去除粗格栅及进水泵房及曝气沉砂池以及污泥浓缩脱水车间产生的臭气；

污泥处理区布置在整个厂区的西侧，靠近二沉池，生产时产生的臭味对厂前区影响较小，同时，为了维持厂内环境卫生，将污泥处理部分相对集中布置，泥饼从侧门外运。全厂总平面布置见图3.1-3。

本项目地理位置

图3.1-1  项目地理位置图

图3.1-2  环境保护目标示意图

图3.1-3项目平面布置图

## 3.2  建设内容

### 3.2.1  基本情况

项目名称：和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目一期二阶段项目；

建设单位：和县三峡水环境综合治理有限责任公司；

行业类别：污水处理及其再生利用[D4620]；

项目性质：新建；

项目地点：项目位于和县经济开发区规划纬二路与经三路交口西北角，具体位置见图3.1-1；

建设规模：一期二阶段工程为新建项目，污水处理规模为5000m3/d，项目采取“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+改良AAO氧化沟+二沉池+磁混凝除氟沉淀系统+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，尾水外排至双桥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准；

项目投资：一期二阶段项目总投资2712.32，其中环保投资2712.32万元，占总投资的100%；

排口设置：依托现有一期一阶段排污口。污水处理厂入河排污口位置坐标为E118°22′52″，N31°46′4″；

开工时间：2022年10月

竣工时间：2024年12月

### 3.2.2  验收范围与内容

本项目验收范围与环评文件评价范围一致，主要包括废气、废水的处理和排放、噪声污染防治措施和固废污染防治措施的建设情况，环保制度、绿化、排污口等辅助措施的落实情况和废水污染物浓度及其总量的达标情况，同时本次也进行了废气验收监测。

本次将针对以上基本内容及其环境影响报告和审批意见中规定的各项环保措施、设施和要求，环境管理和环境监测等要求的落实情况，项目涉及的污染物排放达标情况开展验收工作。

### 3.2.3  建设内容

#### 3.2.3.1  项目建设内容

项目环评建设内容与实际建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1  第一期二阶段工程建设内容

| 环评阶段 |  |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 单项工程名称 |  | 拟建工程一阶段建设内容及规模 | 备注 |  |
| 主体工程 | 新建污水处理厂 | 粗格栅及进水泵房 | 仅安装设备。主要设备：1台潜水泵、1个柔性管街头、1个止水阀。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：1台潜水泵、1个柔性管街头、1个止水阀。 |
|  |  | 细格栅及曝气沉砂池 | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  |  | 水解池 | 仅安装设备。主要设备：32套固定床平板填料、6套多点布水器、32套填料、64套三角堰板、6台暗杆楔式闸阀等。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：32套固定床平板填料、6套多点布水器、32套填料、64套三角堰板、6台暗杆楔式闸阀等。 |
|  |  | 改良AAO氧化沟 | ①土建及设计参数：1座钢筋砼结构；HRT总=20h（HRT厌=2h、HRT缺=3.5h、HRT好=14.5h）；设计最大污泥回流比100%；厌氧区平面尺寸：19.95×3.90m（单池）、缺氧区平面尺寸：19.95×7.95m（单池）、好氧区平面尺寸：18.75×19.95m（单池）；设计污泥负荷：Fw=0.085kgBOD5/KgMLSS·d。 ②主要设备：2台低速潜水推进器（叶片直径：2200mm）、4台低速潜水推进器（叶片直径：2000mm）、3台高速潜水搅拌器（叶片直径：370mm）、1台内回流控制门、1台铸铁圆闸门、1台可调节堰门等。 | 二阶段新增1座氧化沟，并进行设备安装 | ①土建及设计参数：1座钢筋砼结构；HRT总=20h（HRT厌=2h、HRT缺=3.5h、HRT好=14.5h）；设计最大污泥回流比100%；厌氧区平面尺寸：19.95×3.90m（单池）、缺氧区平面尺寸：19.95×7.95m（单池）、好氧区平面尺寸：18.75×19.95m（单池）；设计污泥负荷：Fw=0.085kgBOD5/KgMLSS·d。 ②主要设备：2台低速潜水推进器（叶片直径：2200mm）、4台低速潜水推进器（叶片直径：2000mm）、3台高速潜水搅拌器（叶片直径：370mm）、1台内回流控制门、1台铸铁圆闸门、1台可调节堰门等。 |
|  |  | 二沉池配水井及污泥泵池 | 仅安装设备。主要设备：1台回流污泥泵、1台套筒阀（含启闭机）、1台铸铁镶铜圆闸门（含启闭机）、1台电动调节堰门（含启闭机、B×H=1500×500）、1台电动球阀（DN250）等。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：1台回流污泥泵、1台套筒阀（含启闭机）、1台铸铁镶铜圆闸门（含启闭机）、1台电动调节堰门（含启闭机、B×H=1500×500）、1台电动球阀（DN250）等。 |
|  |  | 二沉池 | 仅安装设备。主要设备：1套周边传动刮泥机（刮泥机直径26m、电机功率：P＝0.37×2kW）、1套进水导流筒、326米出水溢流堰、1个浮渣斗等。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：1套周边传动刮泥机（刮泥机直径26m、电机功率：P＝0.37×2kW）、1套进水导流筒、326米出水溢流堰、1个浮渣斗等。 |
|  |  | 磁混凝除氟沉淀系统 | / | / | 污水处理采用“磁混凝除氟沉淀”，主要建筑包括一体化污水处理设备、沉淀池、磁分离系统加药间等。深度除氟站设计仅针对含氟废水进行处理，规模1万m3/d。 |
|  |  | 二次提升泵房 | 仅安装设备。主要设备：1台潜污泵（大泵）、1套电动球阀、1套止回阀等。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：1台潜污泵（大泵）、1套电动球阀、1套止回阀等。 |
|  |  | 重介质高效沉淀池 | 仅安装设备。主要设备：1台混凝池搅拌器、1台刮泥机、1台磁介质混合搅拌机、1台混凝区搅拌机、1台絮凝池搅拌器、1台高剪切机、1台磁粉回收泵、1台污泥回流泵、8套集水槽。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：1台混凝池搅拌器、1台刮泥机、1台磁介质混合搅拌机、1台混凝区搅拌机、1台絮凝池搅拌器、1台高剪切机、1台磁粉回收泵、1台污泥回流泵、8套集水槽。 |
|  |  | 反硝化深床滤池 | 仅安装设备。主要设备：66m3石英砂滤料、14m3承托层（天然鹅卵石）、1套滤砖及附件、1套配气管。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：66m3石英砂滤料、14m3承托层（天然鹅卵石）、1套滤砖及附件、1套配气管。 |
|  |  | 接触消毒池 | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  |  | 加药、加氯间 | PAC加药系统：1台计量泵； 碳源投加系统：1台计量泵； 次氯酸钠投加系统：1台投加泵。 | 二阶段仅进行设备安装 | PAC加药系统：1台计量泵； 碳源投加系统：1台计量泵； 次氯酸钠投加系统：1台投加泵。 |
|  |  | 污泥浓缩脱水车间 | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  | 配套管网工程 |  | 二阶段污水管网总长约7.28km，主要是铺设支管。 | / | 二阶段实际污水管网总长约7.05km，主要是铺设支管。 |
| 辅助工程 | 综合楼 |  | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  | 鼓风机房 |  | 仅安装设备。主要设备：1台磁悬浮离心鼓风机、1个止回阀、1个手动蝶阀、1个挠性接头。 | 二阶段仅进行设备安装 | 仅安装设备。主要设备：1台磁悬浮离心鼓风机、1个止回阀、1个手动蝶阀、1个挠性接头。 |
|  | 配电房 |  | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  | 仪表房 |  | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  | 值班室 |  | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
| 储运工程 | 污泥泥仓 |  | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
|  | 仓库 |  | 依托一阶段 | 依托一阶段 | 依托一阶段 |
| 公用工程 | 供水 |  | ①厂区用水和消防用水依托市政自来水供水管网。 ②厂区绿化用水、道路浇洒用水利用水厂出水。 | / | ①厂区用水和消防用水依托市政自来水供水管网。 ②厂区绿化用水、道路浇洒用水利用水厂出水。 |
|  | 排水 |  | 厂区采取雨污分流，雨水沿道路两侧布置雨水井及雨水排水管，经收集后排入市政雨水管网。污水进入厂区污水处理厂系统处理，处理达标后排入双桥河。 | / | 厂区采取雨污分流，雨水沿道路两侧布置雨水井及雨水排水管，经收集后排入市政雨水管网。污水进入厂区污水处理厂系统处理，处理达标后排入双桥河。 |
|  | 供电 |  | 厂区内设置一间配电房，由市政供电部门统一供给。 | / | 厂区内设置一间配电房，由市政供电部门统一供给。 |
|  | 消防 |  | 厂区内设置消防栓等消防设备 | / | 厂区内设置消防栓等消防设备 |
| 环保工程 | 废气 | 施工期 | 主要为设备安装，不进行土建工程，施工期大气环境影响很小。 | / | 主要为设备安装，不进行土建工程，施工期大气环境影响很小。 |
|  |  | 运营期 | 依托一阶段，污水处理厂粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水车间产生的臭气经收集后通过1套生物除臭滤池处理后排放，风量为25000m3/h。 | / | 依托一阶段，污水处理厂粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水车间产生的臭气经收集后通过1套生物除臭滤池处理后排放，风量为15000m3/h。 |
|  | 废气 | 施工期 | 主要为设备安装，生活污水依托已建成一阶段的污水处理厂进行处理。 | / | 主要为设备安装，生活污水依托已建成一阶段的污水处理厂进行处理。 |
|  |  | 运营期 | ①纳管污水经“改良型AAO氧化沟工艺+高效沉淀+反硝化深床滤池”处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入双桥河。 ②厂区实行雨污分流，厂区内的生活污水经化粪池处理后与纳管污水一并进行处理，排入双桥河。 | / | ①纳管污水经“改良型AAO氧化沟工艺+高效沉淀+磁混凝除氟沉淀系统+反硝化深床滤池”处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入双桥河。 ②厂区实行雨污分流，厂区内的生活污水经化粪池处理后与纳管污水一并进行处理，排入双桥河。 |
|  | 噪声 | 施工期 | 主要为设备安装，合理安排施工时间；尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，避免高噪音机械设备同时作业。 | / | 主要为设备安装，已合理安排施工时间，并选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，避免高噪音机械设备同时作业。 |
|  |  | 运营期 | 对二阶段新增的高噪声设备设置减振基座 | / | 对二阶段新增的高噪声设备设置减振基座等措施 |
|  | 固废 | 施工期 | 主要固废为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运。 | / | 施工期内主要固废为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门清运。 |
|  |  | 运营期 | ①污泥：需按照《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2007）对污泥进行危废鉴定。未鉴定前按危险废物要求管理和贮存。鉴定后，若不属于危险废物，则经带式污泥浓缩脱水机处理，脱水至80％后集中运送至和县污水处理厂（国祯环保集团运营）污泥处置中心处理。若属于危险废物则需委托有资质单位安全处理处置； ②栅渣、沉砂统一外运至和县生活垃圾卫生填埋场填； ③废润滑油委托有资质单位处理处置； ④生活垃圾交由环卫部门统一清运。 | / | ①污泥：运营期内产生的污泥为一般固废委托和县第一污水处理厂处理干化； ②栅渣、沉砂统一外运至和县生活垃圾卫生填埋场填； ③废润滑油委托有资质单位处理处置； ④生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |
|  | 地下水 |  | 主要为设备安装，分区防渗等措施依托一阶段。 | / | 依托一阶段 |
|  | 环境风险 |  | 主要为设备安装，事故废水截断等风险防范措施依托一阶段。 | / | 依托一阶段 |

表3.2-2  一期二阶段工程主要工艺设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预估 | 实际安装 |  |
| 一 | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | Q=312.5m3/h,H=15m,P=30kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 柔性管接头 | DN300 | 个 | 1 | 1 | / |
| 3 | 止回阀 | DN300 | 个 | 1 | 1 | / |
| 二 | 水解酸化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥泵 | Q=20m3/h,H=15m,N=3kW | 台 | 2 | 2 | / |
| 2 | 多点布水器 | Q=30-50m3/h,SUS304 | 套 | 6 | 6 | / |
| 3 | 填料 | 4mx2mx1.5m，D=0.3m，倾角：60° | 套 | 32 | 32 | / |
| 4 | 三角堰板 | H=300 | 套 | 64 | 64 | / |
| 5 | 暗杆楔式闸阀 | DN350 | 台 | 1 | 1 | / |
| 6 | 暗杆楔式闸阀 | DN200 | 台 | 5 | 5 | / |
| 7 | 橡胶软接头 | DN200, PN=0.6MPa | 只 | 7 | 7 | / |
| 8 | 橡胶软接头 | DN350, PN=0.6MPa | 只 | 1 | 1 | / |
| 三 | 氧化沟及配水井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | 直径D=370mm，电机功率2.5kW | 台 | 3 | 3 | / |
| 2 | 潜水推流器 | 直径D=2200mm，电机功率2.3kW | 台 | 2 | 2 | / |
| 3 | 潜水推流器 | 直径D=2000mm，电机功率2.3kW | 台 | 4 | 4 | / |
| 4 | 铸铁圆闸门 | DN450T=2t配启闭机功率1.1kW | 个 | 1 | 1 | / |
| 5 | 内回流控制门 | LxB=1000x1000 | 个 | 1 | 1 | / |
| 6 | 电动回转可调节堰门 | B=3000mm，H=0～500mm，功率0.55kW | 座 | 1 | 1 | / |
| 7 | 管式橡胶曝气器 | 通气量7m3/h，长度1.0m | 个 | 528 | 528 | / |
| 8 | 电动菱形阀 | DN100，功率0.55kW | 个 | 12 | 12 | / |
| 9 | 电动菱形阀 | DN250，功率0.75kW | 个 | 1 | 1 | / |
| 10 | 手动球阀 | DN300 | 个 | 1 | 1 | / |
| 11 | 双法兰限位伸缩接头 | DN100 | 个 | 12 | 12 | / |
| 12 | 双法兰限位伸缩接头 | DN250 | 个 | 1 | 1 | / |
| 13 | 双法兰限位伸缩接头 | DN300 | 个 | 1 | 1 | / |
| 14 | 空气流量计 | DN250 | 个 | 2 | 2 | / |
| 15 | 波纹补偿器 | DN250 | 个 | 2 | 2 | / |
| 四 | 二沉池配水井及污泥泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动套筒阀 | DN300 | 套 | 1 | 1 | / |
| 2 | 电动铸铁镶铜闸门 | ∅450P=1.1kW | 套 | 1 | 1 | / |
| 3 | 电动调节堰门 | BxH=1500x500P=1.1kW | 套 | 1 | 1 | / |
| 4 | 回流污泥泵 | Q=208.3m3/h,P=5.5kW,H=7m | 套 | 1 | 1 | / |
| 5 | 电动球阀 | DN250 | 台 | 1 | 1 | / |
| 6 | 止回阀 | DN250 | 台 | 1 | 1 | / |
| 7 | 伸缩节 | DN250 | 台 | 1 | 1 | / |
| 五 | 二沉池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全桥周边传动刮泥机 | D=26m,P=0.74kW | 套 | 1 | 1 | / |
| 2 | 进水导流筒 | 直径1400mm | 个 | 1 | 1 | / |
| 3 | 出水溢流堰 | 齿形堰（两侧） | 米 | 326 | 326 | / |
| 4 | 浮渣挡板 | / | 米 | 82 | 82 | / |
| 5 | 浮渣斗 | / | 个 | 1 | 1 | / |
| 6 | 球阀 | DN300 | 个 | 1 | 1 | / |
| 7 | 铸铁镶铜闸门 | DN300 | 套 | 1 | 1 | / |
| 8 | 伸缩节 | DN300 | 台 | 1 | 1 | / |
| 六 | 二次提升泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | Q=312.5m3/h,H=12m,P=22.5kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 电动球阀 | DN300P=0.55kW | 套 | 1 | 1 | / |
| 3 | 止回阀 | DN300 | 套 | 1 | 1 | / |
| 4 | 伸缩节 | DN300 | 套 | 1 | 1 | / |
| 七 | 磁混凝除氟沉淀系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水电磁流量计 | DN250,1.0MPa | 套 | 0 | 1 | / |
| 2 | 钢结构框架 | / | 套 | 0 | 1 | / |
| 3 | 箱体 | / | 台 | 0 | 1 | / |
| 4 | 箱体 | / | 台 | 0 | 1 | / |
| 5 | 一级混凝反应器 | N=3kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 6 | 二级混凝反应器 | N=1.5kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 7 | 三级混凝反应器 | N=1.5kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 8 | 四级混凝反应器 | N=1.5kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 9 | 均流式磁分离沉淀系统 | N=4.58kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 10 | 磁回收系统 | MagR-10B, N=2.75kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 11 | 除氟剂加药机 | JYF-130C,N=4.15kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 12 | PAM加药机 | JYM-1250C,N=3.14kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 13 | 液碱加药机 | JYA-700C,N=4.15kW | 套 | 0 | 1 | / |
| 14 | 箱体 | / | 台 | 0 | 1 | / |
| 15 | 污泥中转泵 | N=3kW | 台 | 0 | 2 | 一用一备 |
| 16 | 电仪系统 | / | 批 | 0 | 1 | / |
| 17 | 管网管件 | / | 批 | 0 | 1 | / |
| 18 | 供电系统 | / | 批 | 0 | 1 | / |
| 19 | 设备基础、平台 | / | 批 | 0 | 1 | / |
| 八 | 高效沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝池搅拌器 | D=1.05m，功率P=2.2kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 刮泥机 | 池径。5.8m，池深6m，功率1.5kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 3 | 絮凝池搅拌器 | D=1.7m，功率P=4kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 4 | 磁介质混合搅拌机 | D=1.22m，功率P=3kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 5 | 混凝土搅拌机 | L=1m, d=80mm | 台 | 1 | 1 | / |
| 6 | 高剪切机 | Q=15m3/h,N=0.75m | 台 | 1 | 1 | / |
| 7 | 磁分离机 | Q=15m3/h,N=2.2m | 台 | 1 | 1 | / |
| 8 | PAC投加泵 | Q=240L/h,0.7MPa,P=0.37kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 9 | 磁粉回收泵 | Q=15m3/h,H=10m,N=3kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 10 | 污泥回流泵 | Q=40m3/h,H=12m,N=4kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 11 | 污泥回流流量计 | DN150 | 套 | 1 | 1 | / |
| 12 | 磁粉回收流量计 | DN200 | 套 | 1 | 1 | / |
| 13 | 斜管及支架 | Φ80，1mm厚，斜长1m，每套50m2 | 套 | 1 | 1 | / |
| 14 | 不锈钢集水槽 | LxBxH=3460mmx300mmx500mm,δ=4mm | 套 | 8 | 8 | / |
| 九 | 反硝化深床滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 滤砖及附件 | LxH=10.0x3.66mH=200mm | 套 | 1 | 1 | / |
| 2 | 配气管 | L=3660mm | 套 | 1 | 1 | / |
| 3 | 承托层 | 五级配比承托层 | m3 | 14 | 14 | / |
| 4 | 滤料层 | 1.7~3.35mm，均匀系数<1.40 | m3 | 66 | 66 | / |
| 十 | 加药间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳源计量泵 | Q=700L/h，扬程7bar，N=0.35kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 计量泵 | Q=350L/h，扬程7bar，N=0.25kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 3 | 投加泵 | 1500L/h,7bar | 台 | 1 | 1 | / |
| 十一 | 鼓风机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮离心鼓风机 | Q=63m3/min,P=6.6m,N=90kW | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 手动蝶阀 | DN200 | 个 | 1 | 1 | / |
| 3 | 止回阀 | DN200 | 个 | 1 | 1 | / |
| 4 | 挠性接头 | DN125 | 个 | 1 | 1 | / |

表3.2-3  一期二阶段实施建（构）筑物一览表

| 环评设计 |  |  |  |  |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 土建规模（万m3/d） | 设备规模（万m3/d） | 备注 |  |
| 1 | 氧化沟 | L×B=52.0×21.1m | 座 | 1 | 0.5 | 0.5 | 二阶段实施 | 一致 |

## 3.3  主要原辅材料及用量

（1）主要原料消耗

本项目原辅材料年用量见表3.3-1。

表3.3-1  原辅材料及设计年用量

| 序号 | 原辅料名称 | 主要成分 | 包装规格 | 年消耗量（t/a） |  |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预估 | 实际用量 | 变化量 |  |
| 1 | PAC | AlCl | 25kg/袋；储药罐体积V=4m3 | 36.5 | 33.1 | 3.4 | 外购、汽运、袋装存放 |
| 2 | 醋酸钠 | 醋酸钠 | 5kg/袋；碳源储药罐体积V=4m3 | 29.2 | 26.7 | 2.5 | 外购、汽运、袋装存放 |
| 3 | 次氯酸钠 | NaClO | 储药罐V＝20m3储罐 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 外购、汽运、罐装存放 |
| 4 | 氯化铁 | FeCl3 | 25kg/袋 | 10.95 | 9.5 | 1.45 | 外购、汽运、袋装存放 |
| 5 | 石灰 | CaO | 25kg/袋 | 14.6 | 14.0 | 0.6 | 外购、汽运、袋装存放 |
| 6 | 除氟剂 | Al2O3 | 25kg/袋 | 0 | 6.5 | 0 | 外购、汽运、袋装存放 |
| 7 | PAM | 聚丙烯酰胺 | 25kg/袋 | 0 | 4.2 | 0 | 外购、汽运、袋装存放 |
| 8 | 液碱 | NaOH | 储药罐V＝15m3储罐 | 0 | 3.5 | 0 | 外购、汽运、罐装存放 |

原辅材料理化性质见表3.3-2。

表3.3-2  原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 | 爆炸燃烧性 | 毒理毒性/健康危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAC | 聚合氯化铝，通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物。淡黄色粉末，密度约为2.44g/cm3。 | 不燃 | 酸性腐蚀性 |
| 醋酸钠 | 纯品为白色轻微酸味固体，熔点58℃沸点>400℃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 | 不燃 | 低毒 |
| 次氯酸钠 | 微黄色（溶液），有似氯气的气味。不稳定，见光分解。熔点：-16℃，沸点：111℃。 | 不燃 | 腐蚀物品 |
| 氯化铁 | 黑棕色结晶，熔点306℃，沸点 315℃，易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。 | 不燃 | LD50:1872mg/kg（大鼠经口） |
| 石灰 | 主要成分为氧化钙，白色固体，碱性氧化物，溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。相对密度3.32～3.35。熔点2572℃。沸点2850℃。 | 不燃 | 碱性腐蚀品 |
| 除氟剂 | 活性氧化铝，在催化剂中使用氧化铝的通常称为“活性氧化铝”，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以被广泛地用作化学反应的催化剂和催化剂载体。球形活性氧化铝变压油吸附剂为白色球状多孔性颗粒，活性氧化铝粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，无毒、无嗅、不溶于水、乙醇。 | 不燃 | 低毒 |
| PAM | 聚合氯化铝（PAC），简称聚铝，是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度，n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除有毒物及重金属离子，性状稳定，常作为新兴净水材料、混凝剂，被广泛应用于饮用水、工业废水和城市污水的净化处理中。 | 不燃 | 低毒 |
| 液碱 | 氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 | 不燃 | 强腐蚀性 |

## 3.4  工作制度及劳动定员

项目新增劳动定员10人，年运行365天，实行四班三运转，每天工作24小时，年工作时数8760小时。

## 3.5  公用工程

### 3.5.1  供电

本项目用电由市政电网接入，实际用电量约96万kW·h/a。

### 3.5.2  供水

项目供水来自县供水管网，新增生活用水量约为180m3/a。

### 3.5.3  排水

本项目新增定员10人，新增生活用水量约为180m3/a（0.493m3/d），本项目属于和县经济开发区污水处理厂的纳污范围，产生的生活污水经化粪池预处理达到和县经济开发区污水处理厂进水标准后纳入和县经济开发区污水处理厂一并处理。

图3.5-1  和县经济开发区污水处理厂水平衡图（m3/d）

## 3.6  生产工艺

### 3.6.1  设计进出水质

根据安徽省其他同类城市污水处理厂的设计进水水质，同时结合服务范围内主导产业的废水行业特征及现状企业排水情况，并考虑到经济开发区的发展，最终确定本工程的设计进水水质如下表所示。同时，对于污水处理厂服务范围内特定行业的废水排放，有行业排放标准的，优先执行相应的行业排放标准，达到相应行业排放标准的废水方可通过市政污水管网接入和县经开区污水处理厂处理。园区内项目排放废水特征污染物的项目，其废水需经预处理达标后，方可排入和县经开区污水处理厂。对于进水水质中未作规定的污染因子需满足相应的行业标准，并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

鉴于和县经济开发区污水处理厂尾水排放水体为双桥河，污水处理厂出水水质执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。项目具体设计进出水水质见表3.6-1。

表3.6-1  和县经济开发区新建污水厂设计进水水质表（单位：mg/L）

| 指标 | COD | BOD5 | SS | TN | 氨氮 | TP | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 400 | 180 | 250 | 40 | 30 | 4 | 20 |
| 设计出水水质限值 | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 | 1 |

注：1、对于污水处理厂服务范围内特定行业的废水排放，有行业排放标准的，优先执行相应的行业排放标准，达到相应行业排放标准的废水方可通过市政污水管网接入和县经开区污水处理厂处理。

2、园区内项目排放废水特征污染物的项目，其废水需经预处理达标后，方可排入和县经开区污水处理厂。对于进水水质中未作规定的污染因子需满足相应的行业标准，并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

### 3.6.2 各构筑物处理效率

根据本次工程的进水水质和出水水质，本工程污染物处理效率见表3.6-2。

表3.6-2  工程污染物去除率要求

| 指标 | 设计进水水质 | 设计出水水质限值 | 去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 400 | 50 | ≥87 |
| BOD5 | 180 | 10 | ≥94 |
| SS | 250 | 10 | ≥96 |
| 氨氮 | 40 | 15 | ≥83 |
| TN | 30 | 5 | ≥92 |
| TP | 4 | 0.5 | ≥87 |
| 氟化物 | 20 | 1 | ≥95 |

### 3.6.3 处理工艺

本项目营运期具体生产工艺流程及产污环节见图3.6-1。

图3.6-1  一期二阶段工艺流程

工艺流程简述：

本工程纳污范围内的污水通过排水管道输送至污水处理厂。污水在厂区内首先自流入粗格栅间；经粗格栅除去大的漂浮杂物后流入集水井，然后在集水井中经潜污泵提升至细格栅与曝气沉砂池，接着污水经细格栅除去细小漂浮物后，在沉砂池中去除泥沙，沉积在沉砂池底部的泥沙经吸砂机排入除砂机中进行砂水分离，上清液通过厂区排水管道自流入厂区污水管网中；经除砂后的污水进入配水井均匀分配的污水自流入生化池操作单元中进行生化处理；经生化处理后进入二沉池泥水分离，污泥排至污泥回流泵站内，其中一部分剩余污泥排入贮泥池内，上清液重力流进入高效沉淀池，经絮凝沉淀，进一步去除悬浮物及胶体；絮凝沉淀之后出水经提升后进入曝气生物滤池进一步去除有机物及氧化氨氮，氧化后的硝态氮在反硝化深床滤池的反硝化作用下脱氮；污水最终经过次氯酸钠消毒后经厂区总排口排入双桥河。

生化池排出的剩余污泥用污泥泵提升至脱水机房进行脱水；脱水产生的滤液通过厂区排水管道自流入粗格栅前的溢流井内进入处理系统进行二次处理。生化池需要的氧气由鼓风机供给，预处理设施产生的栅渣等杂物外运填埋处置。

### 3.6.4 产污环节

（1）废气

本次工程恶臭主要来源如下：粗格栅及进水泵站、细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、改良A2O氧化沟、污泥浓缩脱水机房、磁混凝除氟沉淀系统。恶臭污染物主要成分是H2S和NH3。

（2）废水

废水污染源主要是办公生活污水、生物滤池除臭系统喷淋废水、本工程处理后排放的尾水，主要污染物均为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。厂区产生的办公生活污水、生物滤池除臭系统喷淋废水进入本项目污水处理厂处理，最终排入双桥河。

（3）噪声

项目噪声主要来自污水处理厂的设备运行，包括各类泵、风机等。

（4）固废

本项目产生的固废主要为：格栅井分离产生的栅渣、沉砂池分离产生的沉砂、改良AAO氧化沟+高效沉淀池+深床滤池、混凝除氟沉淀污水处理过程中产生的污泥以及设备保养过程中产生的废润滑油。

项目污染源汇总见表3.6-3。

表3.6-3  工程产污环节及主要污染源汇总

| 类别 | 编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G | 粗格栅及进水泵房 | 恶臭（H2S、NH3） |
|  |  | 细格栅及曝气沉砂池 |  |
|  |  | 改良AA0氧化沟、水解酸化池 |  |
|  |  | 污泥浓缩脱水机房 |  |
|  |  | 磁混凝除氟沉淀系统 |  |
| 废水 | W1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP |
| 噪声 | N | 各类污水泵 | 机械设备运行噪声 |
|  |  | 各类污泥泵 |  |
|  |  | 各类加药泵 |  |
|  |  | 各类搅拌器 |  |
|  |  | 各类鼓风机 |  |
|  |  | 生物除臭装置离心风机 |  |
| 固废 | S1 | 格栅、沉砂池 | 栅渣、沉砂 |
|  | S2 | 水解酸化、二沉池、高效沉淀池和反硝化深床滤池、磁混凝除氟沉淀系统 | 污泥 |
|  | S3 | 设备养护 | 废润滑油 |
|  | S4 | 职工办公生活 | 生活垃圾 |

## 3.7 项目变动情况

通过以上各章节的梳理，项目发生的变化如下：

（1）新增混凝除氟沉淀系统；

（2）臭气治理设施的处理风量由2.5万m3/h变化为1.5万m3/h，其说明见附件6。

（3）对比《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》，环办环评函〔2019〕934号文要求水处理行业重大变更清单，梳理如下：

表3.7-1  建设项目变动情况一览表

| 序号 | 水处理建设项目重大变动清单内容 |  | 实际变化情况 | 变化原因 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模 | 污水设计日处理能力增加30%及以上 | 一期二阶段建设规模为5000t/a，与环评一致 | 无 | 否 |
| 2 | 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点 | 建设地点跟环评一致，没有变化 | 无 | 否 |
| 3 | 生产工艺 | 废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加 | 新增混凝除氟沉淀工艺 | 工艺升级 | 否 |
| 4 | 环境保护措施 | 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重 | 无变动 | 无 | 否 |
| 5 |  | 废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上 | 无变动 | 无 | 否 |
| 6 |  | 污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重 | 运营期内产生的污泥为一般固废委托和县第一污水处理厂处理干化； | 无 | 否 |
| 7 | 其他 |  | 部分设备参数废水变化 | 根据设计进程和现场实际 | 否 |

# 4.  环境保护设施

## 4.1  污染物治理/处置设施

### 4.1.1  废气

本工程运行期废气污染主要是恶臭气体。依托一期一阶段生物滤池除臭设施，风量为15000m3/h，处理粗格栅及进水泵站、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房产生的恶臭，处理后通过15m高排气筒排放。其废气处理流程图如下：

图4.1  废气处理流程图

### 4.1.2  废水

4.1.2.1  厂里废水

项目排放的废水主要为生活污水。生活污水进入和县经济开发区污水处理厂一并处理。

4.1.2.2  项目收纳的废水

通过管网收集的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后采用“预处理+水解酸化池+改良 AAO 氧化沟+高效沉淀池+反硝化深床滤池+磁混凝除氟沉淀系统”工艺，设计出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准，尾水排入双桥河。

4.1.2.3  对排污单位的管理要求

①为保证污水处理厂正常运转，要求所有进管污水的水质必须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准，并满足污水处理厂接管要求。

②对日排水量大的重点排污企业应要求设置事故池，实行环保监理不定期抽查和企业排污申报制度，保证废水达标排放。

③企业若出现废水处理设施运行不正常情况，废水排放不达标，应及时排除故障，并通知污水处理厂。

### 4.1.3  噪声污染控制措施

污水处理厂的噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有鼓风机、潜水搅拌器、污泥泵、提升水泵、加药泵等设备运转时产生的噪声，噪声级一般在80-95dB（A），还有厂区内外来往车辆等的噪声。采取的主要防治措施如下：

（1）设备选购时选用噪声较低的同类设备，机座设防震垫，如污水泵、污泥泵等均设在室内或置于水下；

（2）厂区内的构筑物应合理布局，高噪声设备与厂区内办公区隔开；

（3）鼓风机进出口安装消声器，进出风管及加压泵进出水管均采用可曲挠橡胶接头与设备连接，同时设置隔声罩将鼓风机整体封闭起来，并在罩座下加装减振器；

（4）污泥脱水机房采取封闭式建筑，并安装隔声门窗，对污泥泵进行基础减振处理。

### 4.1.4 固体废物污染控制措施

本项目产生的固废主要为：格栅井分离产生的栅渣、沉砂池分离产生的沉砂、改良AAO氧化沟+高效沉淀池+深床滤池、混凝除氟沉淀污水处理过程中产生的污泥以及设备保养过程中产生的废润滑油。

（1）格栅渣处置

在污水预处理阶段，由格栅井分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或漂浮状态的杂物为第Ⅰ类一般工业固体废物，由当地环卫部门收集处理。

（2）沉砂处置

在沉砂池分离出一定量的沉砂，主要含无机砂粒，沉砂为第Ⅰ类一般工业固体废物，送城市生活垃圾卫生填埋场填埋。

（3）污泥处理

运营期内产生的污泥为一般固废委托和县第一污水处理厂处理干化。

（4）废润滑油

设备保养过程中产生的废润滑油暂存危废库内，定期交由有资质的单位处置。

项目固废处理处置情况见表4.1-1。

表4.1-1  固废产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 状态 | 存放 地点 | 产生量 （t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 一般固废 | 固态 | 一般固废库 | 45.25 | 统一外运至和县生活垃圾卫生填埋场填埋 | 0 |
| 2 | 沉砂 | 一般固废 | 固态 |  | 36.6 |  | 0 |
| 3 | 物化污泥 | 一般固废 | 固态 | 危废库 | 99.85 | 委托和县第一污水处理厂处理干化 | 0 |
| 4 | 生化污泥 | 一般固废 | 固态 |  | 1387.6 |  | 0 |
| 5 | 废润滑油 | 危废库 | 液态 |  | 0.01 | 委托有资质的单位处置 | 0 |

## 4.2  地下水污染控制措施

对地下水的主要影响途径是项目污水处理设施发生渗漏，如不采取合理的防治措施，有可能渗入地下水，从而可能对地下水环境带来不利影响。项目采取的防渗措施如下。

4.2.1 源头控制

项目采用了先进的污水处理工艺、优质的管道、设备和污水储存设施。严格按照国家相关规范要求，对污水管道和处理构筑物，进行防渗处理。

4.2.2  分区防治

项目重点污染防渗区为曝气沉砂池、水解酸化池、改良AAO氧化沟、二沉池、污泥泵池、混凝除氟沉淀系统等。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。对于重点污染防治区的构筑物宜采用抗渗满足规范要求的混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料。同时，构筑物施工完毕后，需进行浸水实验以检测其渗漏情况，对于水池结构，规范不允许其漏水，若有漏水情况的发生，必须修复至不漏水。伸缩缝位置处财务双道渗漏情况进行检查，不允许管道发生泄漏。同时为了避免管道在接口处由于外侧地下水头较高，地下

水渗入管道（污水管道通常为非满管的重力流），造成局部土体掏空，引起管道沉降开裂，最终破坏，在接口位置处可包裹无纺土工布。

一般污染防渗区主要包括泵房、加药间、鼓风机房、变配电房、机修间等。采用一般地面硬化。

简单防渗区指一般和重点污染防渗区以外的区域或部位，主要包括办公区、绿化区等。

表4.2-1  厂区分区防渗内容汇总表

| 类别 | 区域 | 防渗方法 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防渗区 | 曝气沉砂池、水解酸化池、改良AAO氧化沟、二沉池、污泥泵池、混凝除氟沉淀系统等 | 构筑物采用抗渗等级满足规范要求的混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料；伸缩缝位置处采取双道止水复合防渗保护 | Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 办公区、绿化区等 | 一般地面硬化 | / |

4.2.3 定期监测

按照许可证的要求定期开展地下水监测，分析地下水的污染趋势，采取有效控制措施。

## 4.3  土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

防渗预防措施：防渗预防措施主要为分区防渗，本项目主要区域均进行硬化和防渗处理。

（2）加强管理，减少污染物的跑、冒、滴、漏，定期开展土壤环境质量监测。

## 4.4  环境风险防范措施

公司已安排应急预案的编制，结果评审发布后实施。

## 4.5  其他环境保护设施

### 4.5.1  规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区有一套臭气治理装置，废气进、出口已经设置规范化的检测平台，具备现场检测条件，废水进、出口安装流量、COD、氨氮在线检测装置，监测数据上传到省、市生态环境部门。

### 4.5.2 环境防护距离

本项目设置环境防护距离为厂界外100m。经现场踏勘，环境防护距离范围内有村庄姜庄（已拆迁）、安王（待拆迁），环境防护距离包络线图见附件。安王村和姜庄已被纳入和县经济技术开发区扩区建设项目的拆迁范围内。目前安王未拆迁，计划于近年完成拆迁。

## 4.6  环保“三同时”落实情况

本项目环评总投资2419.39万元，实际总投资2712.32万元，环评中环保投资2419.39万元，实际环保投资2712.32万元，实际占比超过100%。项目环保投资估算见表4.6-1：

表4.6-1  项目环保投资估算表（万元）

| 类别 | 污染源 | 环评建议投资 | 实际 投资 | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理厂尾水 | 2354.8 | 2647.73 | 达标排放 | 与项目同时设计，同时施工，同时投入运行 |
| 废气 | 粗格栅间、提升泵房、细格栅间、旋流沉砂池、污泥脱水间等 | 2 | 2 | 达标排放 |  |
| 噪声 | 污水处理厂 | 20 | 35 | 降噪效果不低于25dB(A)，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |
| 固废 | 一般固废临时存放设施 办公生活垃圾收集设施 | 14.5 | 18.9 | 一般固废临时堆存期间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |  |
|  | 危险固废临时堆存放设施，危险废物委托有资质单位进行处置； |  |  | 危险固废临时堆存期间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |  |
| 分区防渗 | 地面硬化；池体、地下管道等防渗 | 8 | 9.5 | 雨水经过分流后，可直接排入；分区防渗满足污染防渗区划分规定地面防渗层的要求 |  |
| 合计 | - | 2419.39 | 2712.32 | - |  |

项目在试运营期对环评报告表提出的环境保护措施的落实对照情况见表4-2。

表4.6-2  工程“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 验收内容 | 验收要求 | 验收节点 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 恶臭 | 依托一期一阶段，污水处理厂粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水车间产生的臭气经收集后通过1套生物除臭滤池处理后排放。 | 恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准；恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5厂界废气排放最高允许浓度中二级标准。 | 除臭排气筒出口以及厂界 | 依托一期一阶段已建生物滤池除臭设施处理，处理后通过1#排气筒排放，经监测恶臭污染物有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准；恶臭污染物无组织排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5厂界废气排放最高允许浓度中二级标准。 |
| 废水处理 | 尾水排放 | 改良型AAO氧化沟工艺+高效沉淀+反硝化深床滤池。 | 和县经济开发区污水处理厂尾水排放水体为双桥河，污水处理厂出水水质执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 本项目进出水口 | 已建改良型AAO氧化沟工艺+高效沉淀+反硝化深床滤池，并新增磁混凝除氟沉淀系统，经监测污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
|  |  | 进水口安装COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、超声波流量计、数据采集传输系统；排放口安装COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、超声波流量计、数据采集传输系统等；在线监测设备与马鞍山市环境监测站能够稳定联网。 | 在线监测仪器验收申请、验收条件以及验收内容严格按照《水污染在线监测系统验收技术规范（试行）》（HT/T354-2007）等相关规范进行。 | 在线监测设备安装在市环保和市水务部门核定的位置 | 在市环保和市水务部门核定的进水口位置按要求安装在线监测装置。 |
| 固废治理 |  | 栅渣 | 城市生活垃圾卫生填埋场填埋 | / | 一致 |
|  |  | 沉砂 | 城市生活垃圾卫生填埋场填埋 |  | 一致 |
|  |  | 污泥 | 委托和县第一污水处理厂处理干化 |  | 委托和县第一污水处理厂处理干化 |
|  |  | 废润滑油 | 交由有资质的单位处置 |  | 交由有资质的单位处置 |
| 噪声治理 |  | 高噪声设备设置在室内或水下，其中风机尽量设置在各类机房内，室外风机设置隔声罩；风机风管安装消音管等。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348—2008)中3类标准。 | 厂界四周 | 经监测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类标准 |
| 地下水 |  | 重点污染防治区、一般污染防治区达到相应的防渗要求；地下污水管网防渗、防腐蚀；厂内及周边建设长期水质监测井。 | 重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，一般防渗区达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。 | 防渗区、地下水监测井 | 按照要求落实防渗措施 |
| 环境风险 |  | 事故防范措施 | 制定环境风险应急预案 | 应急预案 | 已制定 |
| 环境管理 |  | 落实本报告提出的环境管理制度和监测计划，设置环境管理和监测机构、配备监测仪器等 |  |  | 已执行 |

# 5.  环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1  环境影响报告书（表）主要结论与建议

（一）、项目概况

和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目位于和县经济开发区规划纬二路与经三路交口西北角，厂区近期占地40亩，现状为空地。其建设内容为新建经济开发区污水处理厂一座，近期处理规模为1万m3/d（分两阶段实施，其中一阶段处理规模为0.5万m3/d，二阶段处理规模为0.5万m3/d）；配套污水管网总长约11.8km（分两阶段，一阶段总长约4.5km，二阶段总长约7.3km）。和县经济开发区污水处理厂主要是处理工业废水，该污水处理厂服务范围为和县经济开发区和和县台湾农民创业园内规划工业用地，其中和县经济开发区内近期收水范围为西至和州大道，东至巢宁路（即文昌北路），北至沿河路，南至牛屯河路，服务面积3.9km2；远期收水范围为西至和州大道，东至经四路，北至 346 国道裕溪路，南至纬二路，服务面积3.57km2。和县台湾农民创业园内近期收水范围为西至文昌北路（即巢宁路），东至兴业路，北至裕溪路，南至牛屯河路，服务面积0.7km2；远期收水范围为西至兴业路，东至兴顺路（即东环路），北至裕溪路，南至牛屯河路，服务面积0.6km2。

（二）产业政策与项目选址可行性

（1）产业政策相符性

本项目为污水处理工程，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展改革委第21号令），本项目属于第一类（鼓励类）第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中第15条款：“三废”综合利用及治理工程。

对照《安徽省产业结构调整指导目录》（安徽省发改委2006年06月10日），本项目属于第一类（鼓励类）第十五条“环境保护与资源节约综合利用”中第 15条款：“三废”综合利用及治理工程。

同时，2019年1月8日，本项目经和县发展和改革委员会以《关于和县经济开发区污水处理厂及配套污水管网工程项目建议书的批复》（和发改行审〔2019〕8号）文件批准立项。

因此，本项目为鼓励类项目，符合国家及地方的产业政策。

（2）选址可行性分析

表5.1-1  厂址方案论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家政策 | 符合产业政策 |
| 2 | 总体规划 | 符合《和县县城总体规划》（2013—2030 年）、《安徽和县经济开发区总体规划》（2016~2030年） |
| 3 | 环境功能区划 | 项目建成后不降低各类环境功能 |
| 4 | 排污方案 | 排污方案合理 |
| 5 | 环境敏感区 | 无 |
| 6 | 用地性质 | 环卫设施用地 |
| 7 | 环境承载力 | 本项目建设有利于提高环境承载力 |
| 8 | 对外交通 | 便利 |
| 9 | 水、电、气供应条件 | 水、电、气均能充足供应 |
| 10 | 环境管理制度 | 完善 |
| 11 | 生产运行管理水平 | 具有成熟、较高的管理水平 |
| 12 | 公众态度 | 公示期间未收到相关意见 |
| 结论 |  | 项目选址合理可行 |

（三）环境质量现状

根据马鞍山市生态环境局2024年06月05日公布的《2023年马鞍山市环境状况公报》数据显示，项目所在地区域环境质量现状如下：

（1）环境空气质量

2023年，马鞍山市空气质量达到优的天数为91天，良好214天，环境空气质量达标天数比例为83.6%（按有效天数计算）。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为35微克/立方米，达到国家二级标准限值；可吸入颗粒物（PM10）年均值浓度为54微克/立方米，达到国家二级标准限值；二氧化硫年均值浓度为9微克/立方米，达到国家一级标准限值；二氧化氮年均值浓度为30微克/立方米，达到国家一级标准限值；一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.2毫克/立方米，达到国家一级标准限值；臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为161微克/立方米；酸雨频率为8.9%，降水pH值年均值为6.13。2023年马鞍山市空气质量现状情况见表5.1-2。

表5.1-2  空气质量现状

| 污染物 | 平均时间 | 质量浓度 μg/m3 | 浓度限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| SO2 | 年平均 | 9 | 20 | 60 | 达到国家一级标准限值 |
| NO2 | 年平均 | 30 | 40 | 40 | 达到国家一级标准限值 |
| PM10 | 年平均 | 54 | 40 | 70 | 达到国家二级标准限值 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 15 | 35 | 达到国家二级标准限值 |
| CO | 24小时平均第95百分比浓度 | 1200 | 4000 | 4000 | 达到国家一级标准限值 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 161 | 100 | 160 | 不达标 |

由表5.1-2统计结果可知，项目所在区域内环境空气质量因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO监测浓度值均能达标。

（2）地表水环境

地表水环境质量监测结果表明，双桥河各监测断面的溶解氧污染指数大于1，超标倍数在0.74~1.35倍，可见双桥河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。石跋河在W6断面的生化需氧量因子略超标，超标倍数0.03倍；在W6、W7监测断面氨氮因子超标，超标倍数在0.12~0.15倍。可见石跋河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境

本项目各监测点位处地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

（4）声环境

项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

（5）土壤环境

项目土壤环境均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)未超过建设用地土壤污染风险筛选值。

（四）环境影响预测与评价

A.施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析

项目施工期粉尘影响范围一般在100m以内，通过洒水抑尘、加设围挡、物料运输加盖篷布、施工现场禁止石灰土搅拌等措施后，可大大降低施工期粉尘对周边敏感点的不利影响，施工废气排放量较小，影响范围及程度较小。

（2）水环境影响分析

施工期生产废水经临时沉淀池沉淀后回用，施工场地生活污水经临时厕所、化粪池等临时生活设施经预处理后，用于农灌。

（3）声环境影响分析

施工期噪声主要是施工阶段所使用的机械所产生的噪声，通过机动车辆减速慢行，禁鸣喇叭，严禁夜间（22:00时至次日6:00），对施工机械加装弹性垫等措施，可降低对周围环境的影响。

（4）固体废弃物影响分析

施工过程产生的弃土方尽可能回用于厂内场地地面平整，多余部分外运。施工建筑垃圾可以回收利用的部分应积极进行综合利用，不能利用的建筑垃圾送至城管部门指定的地点堆放，施工人员生活垃圾利用临时生活垃圾收集系统，经收集后交由环卫部门处理，施工期固体废物做到了合理处置，对周边环境影响较小。

B.运营期环境影响评价结论

（1）大气环境影响预测与评价

1）本项目营运期废气主要为污水处理构筑物在污水和污泥处理过程中产生的恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。根据估算结果可知，本项目运营期间有组织形式和无组织形式排放的各污染物的下风向最大落地浓度占标率均小于10%，对周围大气环境的影响不大。

2）大气环境防护距离：综合考虑到距离周边环境敏感目标，因此本次环评建议环境防护距离设为厂界外100m。通过现状调查可知，环境防护距离范围内有村庄姜庄（待拆迁）、安王（待拆迁）。环评建议环境防护距离内的土地禁止建设居民点、学校、医院等敏感目标，不能建设食品加工、药品、电子等对空气环境质量要求很高的项目。运营时厂区废气通过设置绿化隔离带；合理布局废气污染源；可覆盖的废气污染源加盖密封；及时运输和处置污泥；臭气采用生物除臭法处理等措施来减轻其对周围环境的影响，使废气污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”中二级标准，不降低项目区现有空气环境质量功能。

（2）水环境影响预测与评价

污水处理厂建设近期1万m3/d，污水处理厂实施”预处理+水解酸化池+改良AAO氧化沟+高效沉淀+反硝化深床滤池”的工艺，处理后尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入双桥河。

污水处理厂建成后，排污口附近主要污染物 COD 和氨氮浓度虽然有所上升，但随着水流向下流淌距离的增加而浓度逐渐衰减，水质类别依旧维持在Ⅳ类水的指标内，符合该区Ⅳ类水质管理目标要求。

（3）声环境影响预测与评价

经过预测可知，项目投产后厂界噪声昼间和夜间的预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（4）固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要是格栅渣、沉砂、污泥及废润滑油。项目格栅渣及沉砂为第Ⅰ类一般工业固体废物，统一外运至和县生活垃圾卫生填埋场填埋；污泥需按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）对污泥进行危废鉴定。未鉴定前按危险废物要求管理和贮存。鉴定后，若不属于危险废物，则经带式污泥浓缩脱水机处理，脱水至80％后集中运送至和县污水处理厂（国祯环保集团运营）污泥处置中心处理。若属于危险废物则需进行稳定化、无害化后再进行妥善处置。废润滑油委托有资质单位处理处置。不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。

（5）地下水影响分析

本项目对可能产生地下水污染影响的各种途径均采取有效预防，在确保各项防渗措施落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污水下渗现象，避免污染地下水，不会对区域地下水环境产生明显影响。

（6）生态影响分析

本项目的性质是将集水范围内的工业废水、生活污水收集并处理至达标后经集中排放于石梁河，大大减少了污水中各污染物的数量，对石梁河的水生态系统起了相当大的正面作用，大大改善了本地区的水体质量。

（五）总量结论

本次新增总量控制指标为 COD：182.5t/a，NH3-N：18.25t/a。

（六）公众态度

2019年1月18日，该项目在和县经济开发区管委会网站上发布《和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响评价第一次信息公示》。

2019年10月18日，环评征求意见稿在和县经济开发区管委会网站上发布二次公示在公示，于2019年10月20日在周边敏感点进行了现场公示，并于2019年10月28日和10月29日在“马鞍山日报”进行了两次报纸公示。公示期间未收到相关意见，建设单位要认真落实各项环保措施，解决好相关污染问题，尽量减轻对周围环境可能产生的影响。

（七）总结论

和县经济开发区作为省级开发区，台湾农民创业园作为和县城市规划区内重要的生态功能片区，不仅是农业产业的发展基地，也在城市的总体布局中承担着重要的生态服务功能。目前区域内废水进入和县城镇污水处理厂处理，鉴于和县城镇污水处理厂处于饱和状态，其处理工艺主要用于处理生活污水，处理工业废水能力有限；同时随着和县经济开发区开发强度的增大，急需顺应环保要求，建设工业污水处理厂。

和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目是属于市政公用环境保护工程建设项目，工程建设符合国家产业政策要求，厂址选址符合规划要求，采用的深度处理工艺、环境保护措施等方案均合理可行。本项目的实施不增加该功能区的污染物量，工业废水经过“改良型AAO氧化沟工艺+高效沉淀+反硝化深床滤池”处理后，污水处理厂出水水质执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。本项目的实施能够大大降低区域内污染物排放浓度，减少污染物排放总量，从区域纳污能力总量控制角度出发，能有效地缓解区域水功能区入河污染物总量控制的压力。对改善区域水环境质量，保护地表水环境起到非常重要的作用，环境效益十分显著。

因此，从环境影响角度来看，和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目建设具有环境可行性。

（八）建议

（1）为保证污水处理厂正常的运行，严格监控进入污水处理厂的工业废水水质，切实落实好工业废水接管标准，加强管理确保入驻企业的污水预处理设施的正常运行，以保证污水处理厂的出水水质满足设计水质的要求，杜绝不经妥善处理直接排放现象；加强防范和采取应急措施，预防污水处理厂的事故发生。

（2）厂界四周进行合理绿化，合理布置厂区设施位置，污水管设计流速足够大，格栅井截留的固废及时清运并处理，以减少项目产生的恶臭气体。

（3）加强污水处理厂的运行管理问题，包括厂内及厂外两部分：对于污水处理厂内部管理，应加强水质的监测，根据水质水同变化及时调整污水处理各工段处理程序，保证处理出水达到要求，同时要确保整个系统的稳定、正常、合理运行；对于厂外运行管理，重点监控工业园区内入驻企业的出水水质，防止水质出现突变从而影响污水处理厂的稳定：同时应对新入驻企业进行系统分析和研究，减少不利于污水处理厂后续处理或重复处理措施，最大限度地发挥污水处理厂的规模效益。

（4）所有排水管线及构筑物应做好防渗、防漏处理，防止地下水受到污染。

（5）为了避免项目建成后发生环境纠纷，本环评建议：以厂界外100m范围禁止建设居民点、学校、医院等环境敏感建筑物。

## 5.2 审批部门审批意见

和县三峡水环境综合治理有限责任公司：

你公司报送的《和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉（项目代码：2019-340523-78-03-000610）。该项目位于和县经济

开发区规划纬二路与经三路交口西北角。主要建设内容为：1、新建经济开发区污水处理厂一座，规模为1万立方米/天（分两阶段实施，其中一阶段处理规模为0.5万立方米/天，二阶段处理规模为0.5万立方米/天）；2、配套污水管网总长约11.8公里（一阶段总长约4.5 公里，二阶段总长约7.3公里）。主要收水范围包括和县经开区（服务面积3.9平方公里）与和县台湾农民创业园（服务面积0.7平方公里）。项目总投资11370.83万元，其中环保投资122.5万元。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条之规定，经研究，提出审批意见如下

一、在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施以及本审批意见的前提下，污染物可以实现达标排放，且满足总量控制指标相关要求，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告书》所列建设项目的性质、规模、内容、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

二、项目建设及生产过程中应重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，采用国家鼓励的密闭化技术和设备、污染防治措施，减少污染物排放。

（二）强化大气污染防治工作。落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房产生的恶臭经“密闭收集+生物滤池除臭装置”处理后，通过排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准要求。按标准要求规范设置各类排气筒。

落实《报告书》中提出的无组织废气防治措施的要求，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中相应厂界浓度限值的要求。

（三）强化水污染防治工作。加快建设配套污水管网工程，做好进水水质管控工作。落实《报告书》中提出的水污染防治措施。本项目采取“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+改良AAO氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，尾水外排至双桥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。

按照“分区防渗”原则，全面落实《报告书》提出的防渗要求。各区域防渗系数应达到相应要求，防止污染土壤和地下水。

（四）严格落实固体废物分类处置，强化危险废物全过程管理。建立固体废物管理台账，如实记录固体废物产生种类、数量、时间以及利用、处置和贮存情况。按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告书》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。危险废物必须委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置转移联单管理制度。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。其它一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。

对不明确是否具有危险特性的固体废物（污泥），应严格按照有关规定和规范予以鉴别、认定。在固废属性尚未鉴别、认定前，须参照危险废物管理。

（五）厂区要合理布局，主要产噪设备要远离厂界布置，同时选用低噪声设备，对高噪声设备应采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。

（六）加强环境风险预防和控制，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，并适时更新升级，有效防范因污染事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

（七）落实《报告书》所提出的环境防护距离要求。该防护距离内不得规划、建设居民住宅、医院、学校等环境敏感目标。

环境防护距离内现有的居民点完成搬迁前，本项目不得投入生产运营。

（八）按《报告书》等有关要求，规范化设置各类排污口和标志，落实环境管理和监控计划。

三、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证，同时，按规定要求完成该项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。若项目发生重大变化，你公司应依法重新履行相关审批手续。

四、工程施工和运营过程中，建立健全环境保护公众参与机制和信息沟通平台，定期发布企业环境信息，积极回应公众合理环境诉求，满足公众合理的环境保护要求，并主动接受社会监督。

五、和县生态环境局负责该项目环境保护“三同时”的日常监督管理工作，并加强施工期环境监管。

六、收到本审批意见后，你公司应及时将批准后的《报告书》送至和县生态环境分局。

马鞍山市生态环境局

2020年6月8日

表5.2-1  本项目环评批复落实情况表

| 序号 | 项目环评内容 | 项目实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，采用国家鼓励的密闭化技术和设备、污染防治措施，减少污染物排放。 | 已按照清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，采用国家鼓励的密闭化技术和设备、污染防治措施，减少污染物排放。 | 落实 |
| 2 | 强化大气污染防治工作。落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房产生的恶臭经“密闭收集+生物滤池除臭装置”处理后，通过排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准要求。按标准要求规范设置各类排气筒。落实《报告书》中提出的无组织废气防治措施的要求，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中相应厂界浓度限值的要求。 | 已强化大气污染防治工作。项目粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房产生的恶臭经“密闭收集+生物滤池除臭装置”处理后，通过排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准要求。按标准要求规范设置各类排气筒。落实《报告书》中提出的无组织废气防治措施的要求，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中相应厂界浓度限值的要求。 | 落实 |
| 3 | 强化水污染防治工作。加快建设配套污水管网工程，做好进水水质管控工作。落实《报告书》中提出的水污染防治措施。本项目采取“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+改良AAO氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，尾水外排至双桥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。按照“分区防渗”原则，全面落实《报告书》提出的防渗要求。各区域防渗系数应达到相应要求，防止污染土壤和地下水。 | 已强化水污染防治工作。加快建设配套污水管网工程，做好进水水质管控工作。落实《报告书》中提出的水污染防治措施。本项目采取“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+改良AAO氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，尾水外排至双桥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。按照“分区防渗”原则，全面落实《报告书》提出的防渗要求。各区域防渗系数应达到相应要求，防止污染土壤和地下水。 | 落实 |
| 4 | 严格落实固体废物分类处置，强化危险废物全过程管理。建立固体废物管理台账，如实记录固体废物产生种类、数量、时间以及利用、处置和贮存情况。按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告书》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。危险废物必须委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置转移联单管理制度。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。其他一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。对不明确是否具有危险特性的固体废物（污泥），应严格按照有关规定和规范予以鉴别、认定。在固废属性尚未鉴别、认定前，须参照危险废物管理。 | 严格落实固体废物分类处置，强化危险废物全过程管理。建立固体废物管理台账，如实记录固体废物产生种类、数量、时间以及利用、处置和贮存情况。按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告书》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。危险废物必须委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置转移联单管理制度。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。其他一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单的规定要求。对不明确是否具有危险特性的固体废物（污泥），应严格按照有关规定和规范予以鉴别、认定。在固废属性尚未鉴别、认定前，须参照危险废物管理。 | 落实 |
| 5 | 厂区要合理布局，主要产噪设备要远离厂界布置，同时选用低噪声设备，对高噪声设备应采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。 | 已优选低噪声设备和优化设备布局，高噪声设备远离居民，并采取了屏障隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中相应标准的要求。 | 落实 |
| 6 | 加强环境风险预防和控制，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，并适时更新升级，有效防范因污染事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。 | 以加强环境风险预防和控制，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，并适时更新升级，有效防范因污染事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。并编制突发环境事件应急预案。 | 落实 |
| 7 | 落实《报告书》所提出的环境防护距离要求。该防护距离内不得规划、建设居民住宅、医院、学校等环境敏感目标。 环境防护距离内现有的居民点完成搬迁前，本项目不得投入生产运营。 | 已落实《报告书》所提出的环境防护距离要求。该防护距离内无规划、建设居民住宅、医院、学校等环境敏感目标。且环境防护距离内现有的居民点完成搬迁前，本项目未投入生产运营。 | 落实 |
| 8 | 按《报告书》等有关要求，规范化设置各类排污口和标志，落实环境管理和监控计划。 | 已按《报告书》等有关要求，规范化设置各类排污口和标志，落实环境管理和监控计划。 | 落实 |

# 6.  验收执行标准

## 6.1  环境空气

H2S、NH3参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D；具体评价标准见表6.1-1。

表6.1-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 一次值 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 |
| H2S | 一次值 | 10 |  |

## 6.2  废气

污水处理厂产生的恶臭气体有组织外排执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，无组织外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002》二级标准见表6.2-1。

表6.2-1  厂界废气排放最高允许浓度 单位：mg/m3

| 污染物 | 标准限值 | 排放标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率kg/h |
| NH3 | 1.5 | 15 | 4.9 |
| H2S | 0.06 |  | 0.33 |
| 臭气浓度 | 20 |  | 2000（无量纲） |

## 6.3  废水

项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体数值见表6.3-1。

表6.3-1  城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准（mg/L，pH为无量纲）

| 污染物 | 标准限值（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A 标准 |
| COD | 50 |  |
| BOD5 | 10 |  |
| SS | 10 |  |
| 氨氮 | 5 |  |
| TN | 15 |  |
| TP | 0.5 |  |
| 粪大肠菌群 | 1000（个/L） |  |
| 动植物油 | 1 |  |
| 石油类 | 1 |  |
| 氟化物 | 1 |  |

6.4  噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。敏感点的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表6.4-1  噪声排放标准 单位：dB(A)

| 位置 | 功能类别 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 敏感点 | 2类 | 60 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

## 6.5  地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。具体见表6.5-1。

表6.5-1  地下水质量标准（mg/L，pH为无量纲）

| 污染物 | 标准限值（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 硝酸盐 | ≤20 |  |
| 总硬度 | ≤450 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 耗氧量 | ≤3 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ≤30 |  |
| 菌落总数 | ≤100 |  |

# 7.  验收监测内容

## 7.1  环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目属于无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目。根据该项目验收规模、工艺和现场了解，本验收监测在验收范围内确定对废水和厂界噪声进行监测以验收环境保护设施调试运行效果，同时对无组织废气进行初步验收监测，以了解在废气处理设施正在建设的情况下无组织的排放情况。监测点位数、因子及频次如下：

## 7.2  废水、地下水

本项目废水验收、地下水监测点位、项目、频次见表7.2-1。

表7.2-1  废水、地下水监测点位、项目、频次

| 检测项目 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理厂进口 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、废水流量及水温 | 4次/天，连续2天 |
|  | 污水处理厂出口 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群、氟化物废水流量及水温 | 4次/天，连续2天 |
| 地下水 | 厂区内地下水监测井 | NH3-N、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、菌落总数、水位 | 2次/天，连续2天 |

## 7.3  废气

本项目废气验收监测点位、项目、频次见表7.3-1。

表7.3-1  废气监测点位、项目、频次

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 臭气处理设施进口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 正常生产状态下各连续监测2天，每天3次 |
|  | 臭气处理设施排放口（DA001） | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |
| 无组织 | 厂界上风向1点位，下风向3点位、太阳泵站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 正常生产状态下各连续2天，每天3次 |
| 敏感点 | 安王村 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 正常生产状态下各连续2天，每天3次 |

## 7.4  噪声

项目边界、敏感点噪声监测情况见表7-3。

7.4-1  项目厂界噪声监测情况

| 项目厂房边界噪声 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东边界 | 等效A声级Lep | 每天昼间夜间各监测1次 | 连续监测2天 |
|  | 南边界 | 等效A声级Lep | 每天昼间夜间各监测1次 | 连续监测2天 |
|  | 西边界 | 等效A声级Lep | 每天昼间夜间各监测1次 | 连续监测2天 |
|  | 北边界 | 等效A声级Lep | 每天昼间夜间各监测1次 | 连续监测2天 |
|  | 太阳泵站 | 等效A声级Lep | 每天昼间夜间各监测1次 | 连续监测2天 |
| 环境噪声 | 安王村 | 等效A声级Lep | 每天昼间夜间各监测1次 | 连续监测2天 |

## 7.5  固（液）体废物监测

本项目产生的固体废物均委托处置，处置率100%，不涉及监测内容。

## 7.6  辐射监测

本项目不涉及辐射类污染的产生和排放，无相关监测内容。

## 7.7  环境质量监测

本项目环评文件及审批意见中不涉及对环境敏感保护目标进行环境质量监测的要求。故不设环境质量监测内容。本项目环评文件及审批意见中不涉及对环境敏感保护目标进行环境质量监测的要求。故不设环境质量监测内容。

# 8.  质量保证和质量控制

## 8.1  监测分析方法

项目监测方法及检测仪器见表8-1。

表8-1  废气、噪声监测分析方法

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 主要仪器设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计/752SD | 0.09mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 滴定管 | 3mg/m3 |
|  | 臭气 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / | 10（无量纲） |
| 无组织废气检测 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计/752SD | # 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计/752SD | # 0.001mg/m3 |
|  | 臭气 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / | 10（无量纲） |
| 废水检测 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH计 /PHBJ-260型 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电热鼓风干燥箱/GZX-9141MBE、 电子天平/FA2104B | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计/752SD | 0.025mg/L |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD消解器/HCA-100 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱/SPX-250、 溶解氧测定仪/JPSJ-605 | 0.5mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计/752SD、手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外测油仪/OIL-8 | 0.05mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外测油仪/OIL-8 | 0.06mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计/752SD、手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII | 0.06mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII、 生化培养箱/SHP-160 | 20（MPN/L） |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 离子计/PXSJ-270F | 0.05mg/L |
| 地下水检测 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计/752SD | 10mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计/752SD | 0.025mg/L |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 滴定管 | 0.08mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官 性状和物理指标GB/T5750.4-2023(11.1) | 电子天平/FA2104B、 电热鼓风干燥箱/GZX-9141MBE、 数显恒温水浴锅/HH-2 | 5mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 电热恒温水浴锅HH-6、滴定管 | 4mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计/752SD | 0.5mg/L |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023(4.1) | 手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII、 生化培养箱/SHP-160 | 8mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 滴定管 | / |
| 噪声检测 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA5688、声校准器/AWA6022A型、便携式风向风速仪/KM-F70 | / |
|  | 环境噪声 | 声环境质量标准GB 3096-2008 |  | / |

## 8.2  监测质量保证和质量控制

### 8.2.1  监测质量保证

（1）水样监测质量保证

本项目废水监测质量管理严格按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）进行，样品保存与管理按照《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）进行，水样的实验室分析则严格按照各污染物的监测方法进行。

（2）废气监测质量保证

本项目废气监测质量管理严格按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）开展，以《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）作为技术指导。

（3）噪声监测质量保证

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行，测量仪器使用前、后进行了校准以保证监测数据的有效性和可靠性。

### 8.2.2  监测控制

采样分析人员管理本次验收监测采样、检测人员均按照国家要求持证上岗。仪器管理本次验收监测采样、检测仪器及设备均检定合格，并在检定合格的有效期内。监测报告审核本次验收监测报告执行校核、审核及批准三级审核制度。

# 9.  验收监测结果及评价

## 9.1  验收监测期间工况统计

本项目于2025年02月13日~2025年02月14日开展验收监测工作。本项目年运行365天，每天工作24小时，全年工作时间8760小时，根据建设单位提供的信息，本项目验收监测期间企业正常运行。本项目以日处理废水量作为工况调查记录依据，废水处理量来源为当日排水口处流量计。监测期间项目工况统计情况见表9.1-1。

表9.1-1  工况验收核查表

| 产品名称 | 监测日期 | 设计生产规模 | 监测期生产规模 | 实际生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 2025.02.13 | 5000t/d | 3754.8t/d | 75.09% |
|  | 2025.02.14 |  | 3825.9t/d | 76.52% |

## 9.2  废气监测结果及评价

### 9.2.1  有组织废气监测结果评价

项目有组织废气监测结果见表9.2-1。

表9.2-1  臭气治理设施排放口有组织排放监测结果统计表

| 采样点位 |  |  | 臭气治理设施排气筒（DA001） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 |  |  | 出口 |  |  |
| 截面积（m2） |  |  | 0.3848 |  |  | 0.3848 |  |  |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  | 15m |  |  |
| 运行负荷 |  |  | ＞75% |  |  | ＞75% |  |  |
| 样品状态 |  |  | 包装完好 |  |  | 包装完好 |  |  |
| 采样日期 | 检测指标 |  | 检测频次及结果 |  |  | 检测频次及结果 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2025-02-13 | 标态烟气流量（m3/h） |  | 19749 | 19037 | 18600 | 19822 | 19068 | 19857 |
|  | 氨 | 浓度（mg/m3） | 23.0 | 23.6 | 22.7 | 2.07 | 2.01 | 1.86 |
|  |  | 速率（kg/h） | 0.454 | 0.449 | 0.422 | 4.10×10-2 | 3.83×10-2 | 3.69×10-2 |
|  | 硫化氢 | 浓度（mg/m3） | 23 | 24 | 25 | 9 | 8 | 7 |
|  |  | 速率（kg/h） | 0.454 | 0.457 | 0.465 | 0.178 | 0.153 | 0.139 |
|  | 臭气 | 浓度（无量纲） | 3.09×103 | 4.17×103 | 5.50×103 | 355 | 269 | 479 |
|  |  | 速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
| 2025-02-14 | 标态烟气流量（m3/h） |  | 19461 | 19437 | 19770 | 19788 | 19184 | 19402 |
|  | 氨 | 浓度（mg/m3） | 23.4 | 23.1 | 23.5 | 2.03 | 1.79 | 1.96 |
|  |  | 速率（kg/h） | 0.455 | 0.449 | 0.465 | 4.02×10-2 | 3.43×10-2 | 3.80×10-2 |
|  | 硫化氢 | 浓度（mg/m3） | 26 | 25 | 25 | 8 | 6 | 7 |
|  |  | 速率（kg/h） | 0.506 | 0.486 | 0.494 | 0.158 | 0.115 | 0.136 |
|  | 臭气 | 浓度（无量纲） | 4.79×103 | 3.09×103 | 7.24×103 | 269 | 550 | 240 |
|  |  | 速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气监测结果评价：

验收监测期间臭气治理设施废气排气筒（DA001）氨最大排放速率为4.10×10-2kg/h、硫化氢最大排放速率为0.178kg/h、臭气最大排放浓度为550（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准限值要求。

### 9.2.2  无组织废气监测结果

项目无组织废气监测结果见表9.2-2。

表9.2-2  无组织监测结果

| 采样日期 |  | 2025年02月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 采样频次 | 采样点位及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上风向G1 | 下风向G2 |  | 下风向G3 |  | 下风向G4 |  | 安王村G5 |  | 太阳泵站G7 |  |
| 氨（mg/m3） | 第一次 | 0.29 | 0.52 |  | 0.73 |  | 0.52 |  | 0.29 |  | 0.73 |  |
|  | 第二次 | 0.28 | 0.53 |  | 0.76 |  | 0.54 |  | 0.53 |  | 0.53 |  |
|  | 第三次 | 0.29 | 0.53 |  | 0.75 |  | 0.52 |  | 0.75 |  | 0.30 |  |
| 硫化氢（mg/m3） | 第一次 | 0.002 | 0.007 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  | 第二次 | 0.005 | 0.010 |  | 0.013 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.005 |  |
|  | 第三次 | 0.003 | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |
| 臭气(无量纲) | 第一次 | ＜10 | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 采样日期 |  | 2025年02月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 采样频次 | 采样点位及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上风向A |  | 下风向B |  | 下风向C |  | 下风向D |  | 安王村G5 |  | 太阳泵站G7 |
| 氨（mg/m3） | 第一次 | 0.31 |  | 0.54 |  | 0.74 |  | 0.53 |  | 0.52 |  | 0.56 |
|  | 第二次 | 0.29 |  | 0.52 |  | 0.76 |  | 0.55 |  | 0.28 |  | 0.72 |
|  | 第三次 | 0.31 |  | 0.55 |  | 0.74 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.54 |
| 硫化氢（mg/m3） | 第一次 | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.003 |
|  | 第二次 | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.004 |
|  | 第三次 | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.002 |
| 臭气(无量纲) | 第一次 | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |

无组织废气监测结果评价：

根据无组织排放源监测结果表明，上风向氨检测浓度范围为0.28-0.31mg/m3，硫化氢检测浓度范围为0.002-0.005mg/m3；臭气检测浓度低于检出限；下风向监测区氨浓度范围为0.52-0.76mg/m3，硫化氢浓度范围为0.006-0.015mg/m3，臭气检测浓度低于检出限；敏感点安王村、太阳泵站氨最大检测浓度为0.75mg/m3，硫化氢最大检测浓度为0.005mg/m3，臭气检测浓度低于检出限。

根据无组织排放源监测结果可知，厂界氨、硫化氢、臭气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）二级标准中废气无组织排放浓度限值要求；敏感点安王村、姜庄氨、硫化氢、臭气达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准限值要求，达标率为100%；

## 9.3  废水监测结果及评价

项目废水处理设施的进出口各污染因子检测结果见表9.3-1。

表9.3-1  废水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |  |  | 采样点 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 2025-02-13 | pH值 | 污水处理站进口 | 浑浊 | -- | -- | -- | -- | 污水处理站出口 | 清 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
|  | SS |  |  | 11 | 9 | 13 | 10 |  |  | 7 | 8 | 6 | 8 |
|  | 氨氮 |  |  | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.6 |  |  | 0.403 | 0.434 | 0.356 | 0.419 |
|  | COD |  |  | 116 | 107 | 105 | 110 |  |  | 41 | 42 | 43 | 40 |
|  | BOD5 |  |  | 41.2 | 40.9 | 42.2 | 42.1 |  |  | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.6 |
|  | 总磷 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
|  | 石油类 |  |  | 3.43 | 3.46 | 3.43 | 3.38 |  |  | 0.06 | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
|  | 动植物油类 |  |  | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |  |  | 1.67 | 1.52 | 1.44 | 1.64 |
|  | 总氮 |  |  | 29.8 | 29.0 | 29.5 | 29.1 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.06L | 0.06L |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） |  |  | 4.2×102 | 4.4×102 | 6.4×102 | 7.2×102 |  |  | 2.1×102 | 2.4×102 | 2.8×102 | 3.6×102 |
|  | 氟化物 |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.35 |
| 采样日期 | 检测项目 | 采样点 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |  |  | 采样点 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 2025-02-14 | pH值 | 污水处理站进口 | 浑浊 | -- | -- | 清 | -- | 污水处理站出口 | 清 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
|  | SS |  |  | 9 | 11 | 9 | 13 |  |  | 8 | 8 | 5 | 6 |
|  | 氨氮 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.5 |  |  | 0.434 | 0.388 | 0.403 | 0.356 |
|  | COD |  |  | 108 | 111 | 105 | 107 |  |  | 42 | 48 | 40 | 47 |
|  | BOD5 |  |  | 39.5 | 40.8 | 41.1 | 41.7 |  |  | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 |
|  | 总磷 |  |  | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  | 石油类 |  |  | 3.43 | 3.37 | 3.33 | 3.36 |  |  | 0.06L | 0.06 | 0.06 | 0.06L |
|  | 动植物油类 |  |  | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |  |  | 1.46 | 1.36 | 1.56 | 1.54 |
|  | 总氮 |  |  | 29.6 | 32.2 | 30.6 | 27.7 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） |  |  | 4.5×102 | 5.9×102 | 5.2×102 | 5.4×102 |  |  | 1.7×102 | 2.1×102 | 2.5×102 | 2.7×102 |
|  | 氟化物 |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  | 1.31 | 1.37 | 1.38 | 1.33 |

废水监测结果评价：

验收监测结果表明：验收监测期间，项目废水经污水系统处理后，其pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、动植物油、石油类、总磷、总氮、氟化物排放浓度日均值均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 标准限值要求。

## 9.4  地下水

项目于2025年2月13日、14日两天对厂区的地下水水质进行监测，监测结果见表9.4-1。

表9.4-1  厂区地下水检测结果

| 采样日期 | 采样点 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |
| 2025-02-13 | 厂区内地下水井 | 清 | 氨氮 | 0.478 | 0.416 |
|  |  |  | 硝酸盐氮 | 15.4 | 14.6 |
|  |  |  | 总硬度 | 48 | 44 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 328 | 330 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.8 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 160 | 144 |
|  |  |  | 氯化物 | 48 | 52 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 50 | 46 |
| 采样日期 | 采样点 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |
| 2025-02-14 | 厂区内地下水井 | 清 | 氨氮 | 0.434 | 0.388 |
|  |  |  | 硝酸盐氮 | 15.3 | 15.9 |
|  |  |  | 总硬度 | 50 | 44 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 340 | 342 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 2.0 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 143 | 154 |
|  |  |  | 氯化物 | 56 | 54 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 40 | 44 |

监测结果表明：地下水的各指标达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

## 9.5  噪声监测结果及评价

项目厂界、敏感点噪声监测结果见表9.5-1、表9.5-2。

表9.5-1  厂界噪声监测结果

| 测点号 | 测点 位置 | 主要噪声源 | 昼间检测结果 Leq[dB(A)] |  | 夜间检测结果 Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |
| N1 | 厂界东侧 | 厂界环境噪声 | 54 | 52 | 52 | 50 |
| N2 | 厂界南侧 |  | 45 | 46 | 46 | 52 |
| N3 | 厂界西侧 |  | 50 | 57 | 47 | 48 |
| N4 | 厂界北侧 |  | 63 | 54 | 53 | 52 |
| 备注 |  |  | 2025-02-13昼间天气晴，风速2.0m/s；夜间天气晴，风速1.8m/s； 2025-02-14昼间天气阴，风速1.9m/s；夜间天气阴，风速1.8m/s。 |  |  |  |

表9.5-2  敏感点噪声监测结果

| 测点号 | 测点 位置 | 主要噪声源 | 昼间检测结果 Leq[dB(A)] |  | 夜间检测结果 Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |
| N5 | 安王村 | 环境噪声 | 42 | 47 | 48 | 42 |
| N7 | 太阳泵站 | 厂界环境噪声 | 54 | 57 | 49 | 52 |
| 备注 |  |  | 2025-02-13昼间天气晴，风速1.7m/s；夜间天气多云，风速1.9m/s； 2025-02-14昼间天气多云，风速1.8m/s；夜间天气多云，风速1.9m/s。 |  |  |  |

根据边界噪声检测数据可知，验收监测期间，污水处理厂昼、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，敏感点安王村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

## 9.6  污染物排放总量核算

本项目年工作时间为8760小时，查本项目在线流量计可知项目验收期间平均排水量为3790.35t/d，项目一期二阶段现在尾水排放量为5000t/d（1825000t/a）。考虑本项目全年最大排水量为1825000t/a，故本次验收各污染因子排放总量以较不利的审批要求的排水控制总量即1825000t/a进行核算，根据监测结果，本项目各项总量控制因子排放总量核算见表9.6-1。

表9.6-1  项目总量控制因子核算一览表

| 序号 | 控制因子 | 总量要求 | 年排水量t/a | 实际总量计算 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出口检测平均浓度 | 实际排放量 |  |
| 1 | 悬浮物 | / | 1825000 | 7 | 12.78 | / |
| 2 | 氨氮 | 9.125 |  | 0.399 | 0.73 | 是 |
| 3 | 化学需氧量 | 91.25 |  | 42.9 | 78.293 | 是 |
| 4 | 五日生化需氧量 | / |  | 7.6 | 13.87 | / |
| 5 | 总磷 | / |  | 0.03 | 0.055 | / |
| 6 | 总氮 | / |  | 1.52 | 2.774 | / |
| 7 | 氟化物 | / |  | 1.35 | 2.464 | / |

根据验收监测期间监测结果，本项目年排放化学需氧量（COD）78.293t/a，氨氮0.728t/a，均符合本项目环评文件及其审批意见所提出总量控制要求。

# 10.  环境管理检查

## 10.1  环保审批手续

2019年3月7日，和县发展和改革委员会以和发改行审〔2019〕30号对项目进行备案，备案号为2019-340523-78-03-000610，安徽锦程安环科技发展有限公司于2020年4月份完成了《和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》的编制。2020年6月8日马鞍山市生态环境局以《关于和县三峡水环境综合治理有限责任公司和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书的批复》【马环审〔2020〕195号】进行了审批。一期二阶段于2024年12月份建成，按照国家政策规定，正在组织自主验收。

## 10.2  环境管理制度

（1）环境管理机构

项目已进入验收阶段，等验收结束后转为正常的生产，污水处理厂将实行运营经理负责制，设综合管理部、化验室、机修、运行车间、安全环保部、设备部等。职能部门设置如下：

（2）环保管理规章制度

公司已经编制了相关的环保管理制度。具体如下：

| 序号 | 制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 固体废物污染环境防治责任制 |
| 2 | 环境安全隐患排查制度 |
| 3 | 环保管理制度 |
| 4 | 危险废物管理办法 |
| 5 | 危废转运制度 |
| 6 | 化验室管理制度 |
| 7 | 运行班管理制度 |
| 8 | 机修管理制度 |
| 9 | 环保目标管理制度 |
| 10 | 和县经开区污水处理厂运营管理制度 |
| 11 | 安全管理制度 |

## 10.3  排污口设置

根据现场调查，污水处理厂设置1个污水总排放口（依托一期一阶段项目）、1个废气排放口（依托一期一阶段项目），排污口设置合理、排污去向合理、便于采集样品与监督管理。

## 10.4  突发环境事件应急预案

污水处理厂已编制环境应急预案，并按照要求进行了备案。

# 11.  结论与建议

## 11.1  验收结论

11.1.1  验收监测概述

项目于2024年12月建成试运行，于2025年2月13日-14日，委托安徽鑫程检测科技有限公司对产生的废气、废水、噪声以及敏感点环境质量进行检测，检测期间生产负荷达到75%以上。

11.1.2  废气

本项目营运期废气主要为污水处理站产生的恶臭气体，恶臭气体主要污染因子是NH3、H2S、臭气浓度。验收监测结果表明：硫化氢最大排放速率为0.178kg/h、氨最大排放速率为4.10×10-2kg/h，臭气最大排放浓度为550（无量纲），监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值要求。

根据无组织排放源监测结果表明，上风向氨检测浓度范围为0.28-0.31mg/m3，硫化氢检测浓度范围为0.002-0.005mg/m3；臭气检测浓度低于检出限；下风向监测区氨浓度范围为0.52-0.76mg/m3，硫化氢浓度范围为0.006-0.015mg/m3，臭气检测浓度低于检出限；敏感点安王村、太阳泵站氨最大检测浓度为0.75mg/m3，硫化氢最大检测浓度为0.005mg/m3，臭气检测浓度低于检出限。

根据无组织排放源监测结果可知，厂界氨、硫化氢、臭气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）二级标准中废气无组织排放浓度限值要求；敏感点安王村、姜庄氨、硫化氢、臭气达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准限值要求，达标率为100%。

11.1.3  废水

本项目处理的废水为收纳范围的生产废水，验收监测结果表明：项目废水经污水系统处理后，其pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、动植物油、石油类、总磷、总氮、氟化物排放浓度日均值均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准限值要求。

11.1.4  地下水

2025年2月12日、2月13日对地下水的氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、菌落总数等指标进行了监测，监测结果显示地下水的各监测指标达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

11.1.5  噪声

项目营运期噪声主要为风机、水泵等设备噪声。采取减振、消音等措施，经监测，污水处理厂昼、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，敏感点安王村昼、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

11.1.6  固体废物

新增员工生活垃圾由环卫部门统一回收处理。

项目产生的固体废物主要是格栅渣、沉砂、污泥及废润滑油。项目格栅渣及沉砂为一般工业固体废物，统一外运至和县生活垃圾卫生填埋场填埋；污泥为一般固废委托和县第一污水处理厂处理干化。废润滑油委托有资质单位处理处置。

11.1.7  环境管理评价

污水处理厂已经构建了运行管理机构，人员基本落实到位，环保管理制度基本建立，许可证已申报、应急预案已编制

11.1.8  排污总量

经检测计算一期二阶段化学需氧量78.293吨/年，氨氮0.073吨/年，一期二阶段许可量为化学需氧量91.25吨/年，氨氮9.125吨/年。符合总量控制要求。

## 11.2  环境管理

本工程施工期和运行期环境保护管理机构和制度健全，使得工程的各项环境保护措施得以基本落实。为更好地做好本工程运行期的环境保护工作，运行期建设单位应加强对环保设施的日常维护与保养，确保污染物正常稳定达标排放。同时，为进一步完善环境管理制度，建议建立“环境意识”教育制度，不断提高全体职员与周围居民的环境保护意识。

## 11.3  存在问题及建议

和县经济开发区污水处理厂一期二阶段在施工期和试运行期间基本落实了环境影响报告书提出的环保措施及环境保护行政管理部门的意见。在项目运行期间企业还应做好以下事项：

1、应根据国家和省排污口规范化整治的要求规范建设和设置污水排放口及标志；

2、尽快落实恶臭气体的收集及治理处理装置；

3、建设单位加强生产和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，确保各项污染物长期稳定达标排放。

# 12.  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表及

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程项目一期二阶段 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-340523-78-03-000610 | 建设地点 |  | 和县经济开发区规划纬二路与经三 路交口西北角 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | [D4620]污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E118°22′52″, N31°46′4″ |  |
|  | 设计能力 |  |  | 废水处理量5000t/d |  |  |  |  |  | 实际能力 |  | 废水处理量5000t/d | 环评单位 |  | 安徽锦程安环科技发展有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 马鞍山市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 马环审〔2020〕195 号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年12月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 合肥市市政设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 和县三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽鑫程检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 验收期间项目主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2419.39 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2419.39 | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2712.32 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2712.32 | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2647.73 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） |  | 35 | 固体废物治理（万元） |  | 18.9 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 9.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 5000t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2024年12月-2025年3月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 182.5 |  |  | 182.5 | 0 |  | 182.5 | 0 | 0 | 365 |  |  |  |  | +182.5 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 26.92 |  |  |  | / |  | 78.293 | 0 | 0 | 105.213 |  |  |  |  | +78.293 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.094 |  |  |  | / |  | 0.073 | 0 | 0 | 0.167 |  |  |  |  | +0.073 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升